
附件：

计算机学院实训室门禁系统项目招标参数
计算机学院校内实训基地门禁项目计划对计算机学院校内实训基地2楼和3楼的21间实训室（含3间工作室）门禁系统进行采购。

门禁管理系统：

考虑到大楼管理需求，在教室入口等处设置非接触式IC卡门禁系统，配有电容式非接触感应开关、电子门锁、IC读卡器，对通过对象及通行的时间进行控制及设定。同时设置了监控、门禁的部位，实现报警联动，并与消防联动。

门禁控制器：

· 处理器采用32位ARM处理器，运算速度快。

· 联网方式采用RS485通讯方式。

· 卡片容量2.6万张以上，脱机记录存储容量10万条以上

★  灵活的开门权限管理功能，具备反潜回、门区互锁、多卡开门、首卡开门、定时开门、定时关门等功能

★  控制器工作温度、工作电压实时监测，温度与电压超出设定值时，自动提示。

★  防探测锁定：针对模拟卡号破解开门时，有效对设备进行锁定。

★  读卡器键盘设定功能：可以通过读卡器键盘对门禁控制器进行发卡、删除、设置参数等快速简易操作。

★  区域人数限制：启用本功能后,可以对区域进行入内人数限制,避免太多人进入,区域人数满后需要读卡出一个人才可以进一个人。

· 具备开门逾时报警、强行进入报警、胁迫开门报警、消防报警联动等功能

· 实时监控、实时提取记录、可显示相片、门状态、具备电子地图管理功能

· 软件具备考勤管理功能，利用门禁点可灵活设置考勤点，可以设置99组班次，支持跨夜班。

★  软件具有完全自主知识产权，需提供软件著作权登记证书。  
门禁读卡器：

· 具有LED 和声音提示，读卡器面板至少配备一个状态指示灯，并内置蜂鸣器，用声光提示读卡状态

★  读卡器表面采用2mm钢化玻璃面板，超高硬度，永不变色。全封闭式灌胶，防水，防潮。
★  可通过配置卡在线进行读卡器输出格式的调整。

★  数据加密方式采用“一卡一密”

★  输出格式：支持Wiegand26Bit、Wiegand32Bit、Wiegand34Bit、Wiegand36Bit 或自定义Wiegand格式。

· 工作电压：10 - 15VDC，读卡器应具有一定的稳压、短路及过载保护措施，同时应具有反向电压保护功能

· 读卡距离最小达 35mm、最大达100mm

· 防护等级：IP65

· 几何尺寸：符合装修工程标准 86 盒安装的要求

电容式非接触感应开关：

★  用电容感应技术替代了红外技术，因为红外技术依托光线、温度的变化进行感应，容易被外界环境干扰，导致误触或触发不灵。
★  当该设备被触发,指示灯会有颜色变化与声音提示。
★  非接触式感应操作，避免人体接触交叉感染。

★  开关表面采用2mm优质钢化玻璃面板，超高硬度，永不变色。可在玻璃表面定制学校LOGO。

· 感应距离：3-5cm
· 工作电压：DC12V 
· 外壳材料：阻燃PC+钢化玻璃面板
· 几何尺寸：符合装修工程标准 86 盒安装的要求
电插锁：

· 延时功能： 0/3/6/9秒可调

· 信号输出：门状态信号输出NC、COM接点

· 产品重量：0.7kg

· 工作电压：12VDC+10%范围

· 工作电流：100mA(完全上锁)
· 安全类型：断电自动开锁
· 锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力
· 锁体表面温度：低温
注：请在投标文件中注明所投产品（包括安装所使用的辅材）的品牌、型号、规格及详细技术参数等。

	序号
	项目名称
	项目特征概述
	数量
	单位

	1
	门禁考勤系统
	
	
	

	1
	双门控制器
	采用32位高速CPU；卡容量：26000张；记录容量：100000笔；工作电源：DC12V；控制门区：2个门；读卡器通讯：4路W26/W34通讯接口；上位机通讯：RS485,TCP/IP网络；
	11
	台

	2
	控制器机箱电源
	箱体为优质冷轧板制作；外壳带电源指示灯；内置DC12V/5A工作电源；预留控制器接线柱；
	11
	套

	3
	IC读卡器
	非接触式读卡器，钢化玻璃面板，全封闭式灌胶，防水，防潮；工作频率：13.56MHZ，韦根26/34通讯，具有反向电压保护功能。蓝绿双色读卡指示灯；可通过配置卡在线进行读卡器输出格式的调整；数据加密方式采用“一卡一密”
	21
	套

	4
	电容感应按钮
	钢化玻璃面板，可定制LOGO；非接触式感应出门按钮，电容空间传感技术；感应距离3-5CM；工作电源：DC12V；有NO/NC输出接口，接口负载：5V；
	21
	套

	5
	电插锁
	工作电压：12VDC+10%；启动电流：900mA(启动瞬间)；工作电流：100mA(完全上锁)；安全类型：断电自动开锁；锁芯强度：不锈钢抛光处理，承受800kg压力；延时功能： 0/3/6/9秒可调；信号输出：门状态信号输出NC、COM接点；
	42
	套

	6
	IC发卡器
	USB接口，支持13.56MHZ频率，韦根26格式输出。蓝绿双色读卡指示灯
	1
	台

	7
	门禁考勤管理软件
	支持SQL-SERVER数据库；知错必报的人机交互界面；功能：权限批量设置、模糊查找、多用户管理、界面锁定、人数快速查询、人员快速定位、超级通行密码、胁迫报警、反潜回、多门互锁、多卡开门、首卡开门、操作员分部门管理、电子地图；
	1
	套

	8
	IC卡
	材质：PVC，工作频率：13.56MHZ，尺寸：85.6*54*0.84mm，

可擦写数据
	100
	张


其他要求：

     1、网线：超六类高品质网线。

     2、铜芯电源线：双绞铜芯线。

     3、线槽、线管、线钉等辅材：建议选择正规品牌产品。

     4、安装线路内置（不走明线），后期粉刷包含在内。
PAGE  
1

